Приложение

к Постановлению Администрации Лахденпохского

муниципального района №___от «__» ноября 2017г.

Схема водоснабжения и водоотведения

Хийтольского сельского поселения

Лахденпохского района

Республики Карелия

г. Лахденпохья

2017 год

# СОДЕРЖАНИЕ:

# Цель работы

# Раздел 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

# 1.1. Технико-экономическое состояние системы  водоснабжения Хийтольского сельского поселения

# 1.1.1. Поселок Хийтола

# 1.1.2. Поселок Тоунан

# 1.1.3. Поселок Куликово

# 1.1.4. Поселок Тиурула

# 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 1.3. Баланс водопотребления питьевой воды

# 1.4. Иллюстрации существующих объектов централизованных систем водоснабжения Хийтольского сельского поселения

# Раздел 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

# 2.1. Технико-экономическое состояние системы  водоотведения Хийтольского сельского поселения

# 2.2. Схема водоотведения

# 2.3. Заключение по результатам обследования системы водоотведения Хийтольского сельского поселения и рекомендации по её реконструкции.

# 2.4. Анализ возможных вариантов модернизации системы водоотведения

# РАЗДЕЛ 3. Предложения по строительству, реконструкции и  модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Хийтольского сельского поселения

# 3. План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры поселения до 2027 года

# 3.1. Водоснабжение

# 3.1.1. Карта оценки рисков системы водоснабжения

# 3.1.2. Ожидаемое положение

# 3.2. Водоотведение

# 3.2.1. Карта оценки рисков системы водоотведения на территории Хийтольского сельского поселения.

# 3.2.2. Ожидаемое положение.

# 4. Ресурсное обеспечение Программы

# Цель работы.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения Хийтольского сельского поселения, с перспективой развития до 2027 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон «О водоснабжении и водоотведении»).

# Общие требования к выполнению работы.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения Хийтольского сельского поселения с перспективой развития до 2027 года должна осуществляться:

- в соответствии с требованиями Закона «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 05.09.2013года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования и Адресной программы капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Лахденпохский муниципальный район на период 2016-2020 года.

- c учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 31. 13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, СП 32. 13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- с учетом утвержденного Генерального плана Хийтольского сельского поселения;

- с учетом Стратегии социально-экономического развития Лахденпохского муниципального района на период с 2017 по 2027 годы.

Схемы водоснабжения и водоотведения Хийтольского сельского поселения должны разрабатываться на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности ресурсоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности ресурсоснабжения и потребления ресурсов с учетом требований, установленных действующими законами;

- соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизация затрат на ресурсоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизация вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере ресурсоснабжения;

- согласованность схемы ресурсоснабжения с иными программами развития сетей.

# Ход проведения работ.

Составление схем водоснабжения и водоотведения осуществлялось с использованием имеющихся документов и сведений, и по результатам технического обследования систем водоснабжения и водоотведения.

Раздел 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1. Технико-экономическое состояние системы  водоснабжения Хийтольского сельского поселения.

Централизованное водоснабжение на территории Хийтольского сельского поселения осуществляется только в п. Хийтола, п. Тоунан, п. Куликово, п. Тиурула. Состояние водопроводных сетей оценивается как крайне изношенное. Наибольшая часть оборудования водоснабжения введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Для системы характерны частые аварии на водопроводной сети, нехватка воды в периоды наибольшего потребления, неудовлетворительное качество питьевой воды. Объёмы аварийных ремонтов существенно превышают допустимые уровни, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

В ветхом состоянии находится большая часть водопровода. Эксплуатация оборудования системы водоснабжения осуществляется с недостаточной эффективностью. Отсутствие приборов учета не дает возможности контролировать объемы потребления воды и стимулировать рациональное её расходование.

Рисунок 1. Географическое положение Хийтольского сельского поселения

Хийтольское сельское поселение расположено на юге муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» (далее также – Лахденпохский район, муниципальный район, район, Лахденпохский муниципальный район) в южной части Республики Карелия. Район располагается на северо-западном берегу Ладожского озера и входит в исторический регион Северное Приладожье. На данной территории располагается значительная часть ладожских шхер. Ладожские шхеры – это величайшее озеро Европы древняя Ладога с многочисленными лабиринтами островов и заливов, образующее уникальное природное образование и будущий национальный парк.

Климат на территории поселения, как и во всей Карелии, сравнительно мягкий, переходящий от морского к континентальному. Он характеризуется относительно теплой зимой и прохладным летом. Преобладает западно-восточный перенос воздушных масс. В весенне-летний период превалирует антициклональный тип циркуляции воздуха, отличающийся пониженным количеством осадков, в осенне-зимний - циклональный с большим количеством осадков.

На территории поселения проживает 1579 человек. Количество абонентов, подключенных к услуге холодного водоснабжения – 588 человек (процент охвата  - 37,24%).

Все сооружения и водораспределительные сети поселка находятся на правах собственности у администрации Лахденпохского муниципального района.

Существующая система водоснабжения во всех населенных пунктах сельского поселения объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная. По степени обеспеченности подачей воды относится ко второй категории надежности централизованных систем водоснабжения.

Централизованное горячее водоснабжение в поселении отсутствует.

В поселении имеется централизованное теплоснабжение от местной котельной, используемое на время отопительного периода.

Наиболее крупные населенные пункты сельского поселения:

1. поселок Хийтола;

2. поселок Тоунан;

3. поселок Куликово;

4. поселок Тиурула.

Административным центром Хийтольского сельского поселения является поселок Хийтола.

Уровень доступности оплаты услуг.

Население является основным потребителем услуг как по электроснабжению, теплоснабжению, так и по водоснабжению и водоотведению. В социальном составе высокую долю занимают пенсионеры и безработные граждане с низким уровнем дохода.

Оплата услуг централизованного водоснабжения весьма доступна для населения, однако уровень задолженности при этом растёт. Что объясняется низкой платежной дисциплиной потребителей.

Подключение к централизованному водоснабжению с некоторыми ограничениями доступно для работающего населения, лимитирующими факторами в основном являются уровень доходов граждан и неразвитость водопроводных сетей.

Использование автономного водоснабжения доступно для работающего населения, что объясняется в основном незначительными глубинами залегания водоносных слоев, и не очень высокой, соответственно, стоимостью обустройства индивидуальных колодцев.

1.1.1. Поселок Хийтола.

Рисунок 2. Географическое положение п. Хийтола

Источники водоснабжения.

Водоснабжение поселка осуществляется от озера Райватталалампи.

Описание системы водоснабжения.

Водозабор из оз. Райватталалампи.

В настоящее время основным источником водоснабжения поселка Хийтола является оз. Райватталалампи, примыкающее на юго-западе, с отметкой поверхности воды не превышающей отметку диктующей точки на распределительной сети. Площадь водной поверхности озера составляет более 40 Га.

Здание водозаборных сооружений капитально отремонтировано в 2012 году, установлено новое насосное оборудование – консольные электронасосы КМ 100-80-160/2-5, имеется резервное оборудование. Вторая очередь подъема и резервуар чистой воды отсутствуют. Обеззараживание воды перед подачей в распределительную сеть не производится.

Состав существующих водопроводных сооружений на оз. Райватталанлампи:

- свайный затопленный оголовок;

- стальной водовод диаметром 100 мм от оголовка до электронасоса в здании водонасосной станции;

- водопроводная насосная станция (далее – ВНС);

- водоводы от площадки ВНС до поселковой водопроводной сети.

Вода из оз. Райватталанлампи через затопленный оголовок по водоводу поступает в водонапорные башни п. Хийтола и подается в распределительную сеть. Информация о конструкции оголовка, количестве и длине самотечных линий, их диаметрах, наличии рыбозащитных сеток отсутствует. Также отсутствуют данные о последнем освидетельствовании водозабора водолазами. В рабочем состоянии находятся два насоса – основной и резервный. Включение/выключение насосов производится вручную. Имеется щит управления, но автоматика не работает.

Состояние электромеханического оборудования, запорной арматуры и стальных трубопроводов  насосной станции – удовлетворительное.

Давление воды в точке выхода в распределительную сеть – 2,5-3,0 кг/см2.  Здание водопроводной насосной станции (далее – ВНС) находится в хорошем работоспособном состоянии, капитального ремонта не требуется. Отопление помещений производится электрическими обогревателями. В здании ВНС предусмотрено машинное отделение, помещения для размещения установок обеззараживания и хранения реагентов отсутствуют. Источники резервного энергоснабжения отсутствуют.

Приборы учета воды на выходе из ВНС отсутствуют. Вода поступает потребителям без водоподготовки и обеззараживания.

Водораспределительная сеть.

Вода от ВНС подается в единую водопроводную сеть поселка, диаметром Ду 20-100 мм., протяженностью 3,8 км. Водопроводная сеть – тупиковая. Материал трубопроводов: чугун, сталь и полиэтилен низкого давления (далее – ПНД). Сеть заложена ниже глубины промерзания грунтов, принятой для районов крайнего севера.

Износ чугунных и стальных участков сетей составляет более 80%. На водопроводной сети установлено 4 пожарных гидранта и 2 водоразборные колонки.

Услугу центрального холодного водоснабжения на территории п. Хийтола получают 195 абонентов.

Качество исходной и водопроводной воды.

Исходная вода.

Исходная вода оз. Райватталанлампи по данным представленного экспертного заключения № 531-2/4 филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах», относится к 1 классу пригодности в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Вода отличается малой мутностью и высокой цветностью, низкой общей жесткостью, низкой минерализацией и низким щелочным резервом.

Исходная вода оз. Райватталанлампи, как источник водоснабжения по оценке нормативных документов:

•	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,

•	ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водопользования»,

•	ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования,

не отвечает установленным нормативам по показателям:

- перманганатная окисляемость – значение 11,20 мг/дм3 (норматив – не более 7). Указанный параметр превышает предельные допустимые концентрации в 1,6 раз;

- цветность – значение 45 град (норматив не более 35). Указанный параметр превышает предельные допустимые концентрации в 1,29 раз.

Вода поступает в водораспределительную сеть без предварительной водоподготовки и обеззараживания. Вода источника водоснабжения перед её подачей в водораспределительную сеть потребителям должна подвергаться физико-химической очистке или сорбционной очистке и обеззараживанию.

Качество воды из водораспределительной сети.

Качество воды в распределительной сети п. Хийтола по данным представленного экспертного заключения № 531-2/4 филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах» не соответствует требованиям установленных нормативов СанПиН 2.1.4.1074-0, предъявляемых к качеству питьевой воды по следующим контролируемым показателям.

Водоразборная колонка по ул. Новая п. Хийтола:

•	Цветность, значение: 60 град – 3,0 ПДК (норматив не более 20);

•	Перманганатная окисляемость, значение: 8,0 мг/дм3 – 1,6 ПДК (норматив не более 5);

•	ОКБ, занчение: 0,3 в 100мл (норматив – не допускается);

•	ОМЧ, занчение: 51 КОЕ в 1 мл (норматив не более 50).

Как видно по представленным результатам исследования в пробах воды из водораспределительной сети зафиксировано бактериальное загрязненности.

Причиной несоответствия требованиям установленных нормативов является отсутствие системы водоподготовки.

Анализ возможных вариантов модернизации системы водоснабжения.

Учитывая качество исходной воды, надежность и обеспеченность ресурсом источника водоснабжения, а также наличие водозаборных сооружений и существующего здания ВНС, считается экономически целесообразным их дальнейшее использование в системе водоснабжения п. Хийтола.

Поэтому рекомендуется существующую схему водоснабжения признать оптимальной и не рассматривать других вариантов её усовершенствования.

Ввиду отсутствия информации о состоянии подводной части водозаборных сооружений, оголовка и самотечных линий, ведущих к береговому колодцу, необходимо их специальное освидетельствование водолазами.

1.1.2. Поселок Тоунан.

Рисунок 3. Географическое положение п. Тоунан

Источники водоснабжения.

Водоснабжение поселка осуществляется от реки Кокколанйоки.

Описание системы водоснабжения.

Водозабор из реки Кокколанйоки.

В настоящее время основным источником водоснабжения поселка Тоуан является река Кокколанйоки, находящаяся на расстоянии около трех километров на северо-востоке от поселка. Отметка поверхности воды находится ниже отметки диктующей точки на распределительной сети на 45 метров. Река Кокколанйоки берет свое начало в Финляндской Республике и впадает в озеро Вейяланъярви на территории Хийтольского сельского поселения Лахденпохского муниципального района Республики Карелия.

Здание водозаборных сооружений находится в крайне изношенном состоянии, требуется капитальный ремонт и утепление. Установлен электронасос К100-65-250 и электродвигатель АИР, мощностью 45 кВт. Резервное оборудование отсутствует.

Вторая очередь подъема и резервуар чистой воды отсутствуют. Обеззараживание воды перед подачей в распределительную сеть не производится.

Состав существующих водопроводных сооружений на реке Кокколанйоки:

- свайный затопленный оголовок;

- чугунный водовод диаметром 150 мм от оголовка до электронасоса в здании водонасосной станции;

- водопроводная насосная станция (далее – ВНС);

- чугунные водоводы диаметром 150 мм., протяженностью 3 км от площадки ВНС до поселковой водонапорной башни.

Вода из реки Кокколанйоки через затопленный оголовок по водоводу поступает в водонапорную башню п. Тоунан и подается в распределительную сеть. Информация о конструкции оголовка, количестве и длине самотечных линий, их диаметрах, наличии рыбозащитных сеток отсутствует. Также отсутствуют данные о последнем освидетельствовании водозабора водолазами. В п. Тоунан установлена водонапорная башня Рожновского, с объемом резервуара 50 м3, указанное гидротехническое сооружение введено в эксплуатацию в 1987 году. В рабочем состоянии находятся один электронасос. Включение/выключение насосов производится вручную. Имеется щит управления, но автоматика не работает.

Состояние электромеханического оборудования, запорной арматуры и стальных трубопроводов  насосной станции – неудовлетворительное.

Давление воды в точке выхода в распределительную сеть – 5,0 кг/см2.  Здание водопроводной насосной станции (далее – ВНС) находится в неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта. Отопление помещений производится электрическими обогревателями. В здании ВНС предусмотрено машинное отделение, помещения для размещения установок обеззараживания и хранения реагентов отсутствуют. Источники резервного энергоснабжения отсутствуют.

Приборы учета воды на выходе из ВНС отсутствуют. Вода поступает потребителям без водоподготовки и обеззараживания.

Водораспределительная сеть.

Вода от ВНС подается в водонапорную башню из которой поступает в единую водопроводную сеть поселка, диаметром Ду 20-100 мм., протяженностью 4,5 км. Водопроводная сеть – тупиковая. Материал трубопроводов: чугун, сталь и полиэтилен низкого давления (далее – ПНД). Сеть заложена ниже глубины промерзания грунтов, принятой для районов крайнего севера.

Износ чугунных и стальных участков сетей составляет более 80%. На водопроводной сети установлено 6 пожарных гидрантов и 1 водоразборная колонка.

Услугу центрального холодного водоснабжения на территории п. Тоунан получают 141 абонент.

Качество исходной и водопроводной воды.

Исходная вода.

Исходная вода реки Кокколанйоки по данным представленного экспертного заключения № 529-Г/4 филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах».

Вода отличается низкой общей жесткостью, низкой минерализацией  и низким щелочным резервом.

Исходная вода реки Кокколанйоки, как источник водоснабжения по оценке нормативных документов:

•	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,

•	ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водопользования»,

•	ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования,

соответствует установленным нормативам.

Вода поступает в водораспределительную сеть без предварительной водоподготовки и обеззараживания, в связи с чем возможна фиксация следов бактериального загрязнения, высокого показателя цветности в распределительной сети. Вода источника водоснабжения перед её подачей в водораспределительную сеть потребителям должна подвергаться физико-химической очистке или сорбционной очистке и обеззараживанию.

Качество воды из водораспределительной сети.

Качество воды в распределительной сети п. Тоунан по данным представленного протокола лабораторных исследований № 3с-1083/Г филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах» не соответствует требованиям установленных нормативов СанПиН 2.1.4.1074-0, предъявляемых к качеству питьевой воды по следующим контролируемым показателям.

Водоразборная колонка по ул. Победы, д. 8, д. 6 п. Тоунан:

- мутность – значение 4,8 мг/дм3 (норматив не более 1,5). Указанный параметр превышает предельные допустимые концентрации в 3,2 раз;

- железо – значение 0,85мг/дм3 (норматив не более 0,3). Указанный параметр превышает предельные допустимые концентрации в 2,8 раз.

- ОКБ – значение 27 в 100 мл (норматив – не допускается);

- ТКБ – значение 27 в 100 мл (норматив – не допускается).

Вода поступает в водораспределительную сеть без предварительной водоподготовки и обеззараживания. Зафиксированы следы бактериального загрязнения воды. Причиной несоответствия требованиям установленных нормативов является отсутствие системы водоподготовки. Вода источника водоснабжения перед её подачей в водораспределительную сеть потребителям должна подвергаться физико-химической очистке или сорбционной очистке и обеззараживанию.

Анализ возможных вариантов модернизации системы водоснабжения.

Учитывая качество исходной воды, надежность и обеспеченность ресурсом источника водоснабжения, а также наличие водозаборных сооружений и существующего здания ВНС, считается экономически целесообразным их дальнейшее использование в системе водоснабжения п. Тоунан.

Вместе с тем, в целях развития системы водоснабжения п. Тоунан рациональным будет изучение возможности организации водозабора с использованием подземных источников (скважина). Для этих целей необходимо проведение геолого-разведочных работ для определения перспективной точки бурения.

До получения дополнительной информации о балансе потенциальной скважины рекомендуется существующую схему водоснабжения признать оптимальной и не рассматривать других вариантов её усовершенствования.

Ввиду отсутствия информации о состоянии подводной части водозаборных сооружений, оголовка и самотечных линий, ведущих к береговому колодцу, необходимо их специальное освидетельствование водолазами.

1.1.3. Поселок Куликово.

Рисунок 4. Географическое положение п. Куликово

Источники водоснабжения.

Водоснабжение поселка осуществляется от озера Хитоланъярви.

Описание системы водоснабжения.

Водозабор из озера Хитоланъярви.

В настоящее время основным источником водоснабжения поселка Куликово является озеро Хитоланъярви, находящаяся на расстоянии около одного километра к западу от поселка. Отметка поверхности воды находится на уровне диктующей точки на распределительной сети. Площадь водной поверхности озера составляет 3,58 км2.

Здание водозаборных сооружений находится в изношенном состоянии и требуется капитального ремонта и утепления. Установлен электронасос КМ 80-50-200 и электродвигатель АИР, мощностью 15 кВт. Резервное оборудование находится в не рабочем состоянии.

Вторая очередь подъема и резервуар чистой воды отсутствуют. Обеззараживание воды перед подачей в распределительную сеть не производится.

Состав существующих водопроводных сооружений на озере Хитоланъярви:

- свайный затопленный оголовок;

- чугунный водовод диаметром 100 мм от оголовка до электронасоса в здании водонасосной станции;

- водопроводная насосная станция (далее – ВНС);

- чугунные водоводы диаметром 100 мм., протяженностью 1 км от площадки ВНС до поселковой водонапорной башни.

Вода из озера Хитоланъярви через затопленный оголовок по водоводу поступает в водонапорную башню п. Куликово и подается в распределительную сеть. Информация о конструкции оголовка, количестве и длине самотечных линий, их диаметрах, наличии рыбозащитных сеток отсутствует. Также отсутствуют данные о последнем освидетельствовании водозабора водолазами. В п. Куликово установлена водонапорная башня типа Рожновского, с объемом резервуара 50 м3, указанное гидротехническое сооружение введено в эксплуатацию в 1969 году. В рабочем состоянии находятся один электронасос. Включение/выключение насосов производится вручную. Имеется щит управления, но автоматика не работает.

Состояние электромеханического оборудования, запорной арматуры и стальных трубопроводов  насосной станции – неудовлетворительное.

Давление воды в точке выхода в распределительную сеть – 2,0-3,0 кг/см2.  Здание водопроводной насосной станции (далее – ВНС) находится в удовлетворительном состоянии, требует ремонта. Отопление помещений производится электрическими обогревателями. В здании ВНС предусмотрено машинное отделение, помещения для размещения установок обеззараживания и хранения реагентов отсутствуют. Источники резервного энергоснабжения отсутствуют.

Приборы учета воды на выходе из ВНС отсутствуют. Вода поступает потребителям без водоподготовки и обеззараживания.

Водораспределительная сеть.

Вода от ВНС подается в водонапорную башню из которой поступает в единую водопроводную сеть поселка, диаметром Ду 20-100 мм., протяженностью 4,5 км. Водопроводная сеть – тупиковая. Материал трубопроводов: чугун, сталь и полиэтилен низкого давления (далее – ПНД). Сеть заложена ниже глубины промерзания грунтов, принятой для районов крайнего севера.

Износ чугунных и стальных участков сетей составляет более 80%. На водопроводной сети установлен 1 пожарный гидрант и 1 водоразборная колонка.

Услугу центрального холодного водоснабжения на территории п. Куликово получают 196 абонентов.

Качество исходной и водопроводной воды.

Исходная вода.

Исходная вода озера Хитоланъярви по данным представленного экспертного заключения № 531-Г/4 филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах».

Вода отличается низкой общей жесткостью, низкой минерализацией  и низким щелочным резервом.

Исходная вода озера Хитоланъярви, как источник водоснабжения по оценке нормативных документов:

•	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,

•	ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водопользования»,

•	ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования,

соответствует установленным нормативам.

Вода поступает в водораспределительную сеть без предварительной водоподготовки и обеззараживания, в связи с чем возможна фиксация следов бактериального загрязнения, высокого показателя цветности в распределительной сети. Вода источника водоснабжения перед её подачей в водораспределительную сеть потребителям должна подвергаться физико-химической очистке или сорбционной очистке и обеззараживанию.

Качество воды из водораспределительной сети.

Качество воды в распределительной сети п. Куликово по данным экспертного заключения № 531-Г/4 филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах» не соответствует требованиям установленных нормативов СанПиН 2.1.4.1074-0, предъявляемых к качеству питьевой воды по следующим контролируемым показателям:

- цветность – значение 32,0 град (норматив не более 20,0). Указанный параметр превышает предельные допустимые концентрации в 1,6 раз;

- перманганатная окисляемость – значение 12,8 мг/дм3 (норматив не более 5,0). Указанный параметр превышает предельные допустимые концентрации в 2,6 раз.

Вода поступает в водораспределительную сеть без предварительной водоподготовки и обеззараживания, в связи с чем потенциально возможно бактериальное загрязнение воды. Необходимо отметить высокую концентрацию железа (0,260 при гигиеническом нормативе не более 0,300). Причиной несоответствия требованиям установленных нормативов является отсутствие системы водоподготовки. Вода источника водоснабжения перед её подачей в водораспределительную сеть потребителям должна подвергаться физико-химической очистке или сорбционной очистке и обеззараживанию.

Анализ возможных вариантов модернизации системы водоснабжения.

Учитывая качество исходной воды, надежность и обеспеченность ресурсом источника водоснабжения, а также наличие водозаборных сооружений и существующего здания ВНС, считается экономически целесообразным их дальнейшее использование в системе водоснабжения п. Куликово.

Поэтому рекомендуется существующую схему водоснабжения признать оптимальной и не рассматривать других вариантов её усовершенствования.

Ввиду отсутствия информации о состоянии подводной части водозаборных сооружений, оголовка и самотечных линий, ведущих к береговому колодцу, необходимо их специальное освидетельствование водолазами.

1.1.4. Поселок Тиурула.

Рисунок 5. Географическое положение п. Тиурула

Источники водоснабжения.

Водоснабжение поселка осуществляется от залива Расинселькя Ладожского озера.

Описание системы водоснабжения.

Водозабор из залива Расинселькя Ладожского озера.

В настоящее время основным источником водоснабжения поселка Тиурула является Ладожское озеро, залив Расинселькя которого примыкает к территории поселка на юге. Отметка поверхности воды находится ниже уровня диктующей точки на распределительной сети на 35 метров. Площадь водной поверхности залива составляет более 3 км2.

Здание водозаборных сооружений находится в хорошем состоянии и не требуется капитального ремонта и утепления. Установлен электронасос КМ 80-50-200 и электродвигатель АИР, мощностью 15 кВт. Резервное оборудование находится в рабочем состоянии.

Вторая очередь подъема и резервуар чистой воды отсутствуют. Обеззараживание воды перед подачей в распределительную сеть не производится.

Состав существующих водопроводных сооружений:

- свайный затопленный оголовок;

- стальной водовод диаметром 100 мм от оголовка до электронасоса в здании водонасосной станции;

- водопроводная насосная станция (далее – ВНС);

- стальные водоводы диаметром 100 мм., протяженностью 1 км от площадки ВНС до поселковой водонапорной башни.

Вода из Ладожского озера через затопленный оголовок по водоводу поступает в водонапорную башню п. Куликово и подается в распределительную сеть. Информация о конструкции оголовка, количестве и длине самотечных линий, их диаметрах, наличии рыбозащитных сеток отсутствует. Также отсутствуют данные о последнем освидетельствовании водозабора водолазами.     В п. Тиурула установлена водонапорная башня типа Рожновского, с объемом резервуара 50 м3, указанное гидротехническое сооружение введено в эксплуатацию в 1959 году. Включение/выключение насосов на ВНС производится вручную. Щит управления электрооборудованием отсутствует.

Состояние электромеханического оборудования, запорной арматуры и стальных трубопроводов  насосной станции – хорошее, ремонт и замена не требуется.

Давление воды в точке выхода в распределительную сеть – 3,0-3,5 кг/см2. Отопление помещений производится электрическими обогревателями. В здании ВНС предусмотрено машинное отделение, помещения для размещения установок обеззараживания и хранения реагентов отсутствуют. Источники резервного энергоснабжения отсутствуют.

Приборы учета воды на выходе из ВНС отсутствуют. Вода поступает потребителям без водоподготовки и обеззараживания.

Водораспределительная сеть.

Вода от ВНС подается в водонапорную башню из которой поступает в единую водопроводную сеть поселка, диаметром Ду 20-60 мм., протяженностью 1,7 км. Водопроводная сеть – тупиковая. Материал трубопроводов: сталь и полиэтилен низкого давления (далее – ПНД). Сеть заложена ниже глубины промерзания грунтов, принятой для районов крайнего севера.

Износ стальных участков сетей относительно невысок и составляет не более 30%. На водопроводной сети пожарные гидранты и водоразборные колонки отсутствуют.

Услугу центрального холодного водоснабжения на территории п. Тиурула получают 52 абонента.

Качество исходной и водопроводной воды.

Исходная вода.

Исходная вода залива Расинселькя Ладожского озера по данным представленного экспертного заключения № 529-Г/4 филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах».

Вода отличается низкой общей жесткостью, низкой минерализацией  и низким щелочным резервом.

Исходная вода залива Расинселькя Ладожского озера, как источник водоснабжения по оценке нормативных документов:

•	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,

•	ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водопользования»,

•	ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования,

соответствует установленным нормативам.

Вода поступает в водораспределительную сеть без предварительной водоподготовки и обеззараживания, в связи с чем, возможна фиксация следов бактериального загрязнения, высокого показателя цветности в распределительной сети. Вода источника водоснабжения перед её подачей в водораспределительную сеть потребителям должна подвергаться физико-химической очистке или сорбционной очистке и обеззараживанию.

Качество воды из водораспределительной сети.

Качество воды в распределительной сети п. Тиурула по данным экспертного заключения № 529-Г/4 филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах» не соответствует требованиям установленных нормативов СанПиН 2.1.4.1074-0, предъявляемых к качеству питьевой воды по следующим контролируемым показателям.

Водоразборная колонка ул. Солнечная п. Тиурула:

- цветность – значение 55,0 град (норматив не более 20,0). Указанный параметр превышает предельные допустимые концентрации в 2,75 раз;

- перманганатная окисляемость – значение 11,2 мг/дм3 (норматив не более 5,0). Указанный параметр превышает предельные допустимые концентрации в 2,24 раз;

- ОКБ – значение 3,3 в 100 мл (норматив – не допускается).

Вода поступает в водораспределительную сеть без предварительной водоподготовки и обеззараживания. Причиной несоответствия требованиям установленных нормативов является отсутствие системы водоподготовки. Вода источника водоснабжения перед её подачей в водораспределительную сеть потребителям должна подвергаться физико-химической очистке или сорбционной очистке и обеззараживанию.

Анализ возможных вариантов модернизации системы водоснабжения.

Учитывая качество исходной воды, надежность и обеспеченность ресурсом источника водоснабжения, а также наличие водозаборных сооружений и существующего здания ВНС, считается экономически целесообразным их дальнейшее использование в системе водоснабжения п. Куликово.

Поэтому рекомендуется существующую схему водоснабжения признать оптимальной и не рассматривать других вариантов её усовершенствования.

Ввиду отсутствия информации о состоянии подводной части водозаборных сооружений, оголовка и самотечных линий, ведущих к береговому колодцу, необходимо их специальное освидетельствование водолазами.

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Постановлениями Правительства республики Карелия № 309-П и 314-П от 28.09.2015 года и 07.10.2015 года соответственно, была осуществлена передача имущественного комплекса объектов водоснабжения и водоотведения от администраций сельских поселений к администрации Лахденпохского муниципального района. В настоящее время объекты коммунальной инфраструктуры района находятся в изношенном состоянии. В результате высокой степени износа возрастает количество поломок и аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ, а как следствие и время перебоев при оказании услуг водоснабжения и водоотведения.

Ниже представлены сведения об имущественном комплексе объектов водоснабжения и водоотведения Администрации Лахденпохского муниципального в Хийтольском сельском поселении.

| № п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонасосная станция | п. Тиурула, улица Солнечная |
| 2. | Водонапорная башня | п. Тиурула, улица Солнечная |
| 3. | Водонасосная станция | п. Хийтола, улица Полевая |
| 4. | Водонасосная станция | п. Хийтола, улица Зеленая |
| 5. | Водонапорная башня | п. Хийтола, улица Зеленая |
| 6. | Водонапорная башня | п. Хийтола, улица Ленина |
| 7. | Водонапорная башня | п. Хийтола, улица Лесная |
| 8. | Водонасосная станция | п. Куликово, улица Центральная |
| 9. | Водонасосная станция | п. Куликово, улица Ленина |
| 10. | Водонапорная башня | п. Куликово, улица Центральная |
| 11. | Водонапорная башня | п. Куликово, улица Цветочная |
| 12. | Водонапорная башня | п. Тоунан, улица Победы |
| 13. | Водопроводные сети | п. Тоунан |
| 14. | Водонасосная станция | п. Тоунан |
| 15. | Водопроводные сети | п. Тиурула, п. Хийтола, п. Куликово, п. Тоунан |
| 16. | Канализационные сети | п. Хийтола, п. Куликово, п. Тоунан |

Таблица 1. Объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся на территории Хийтольского сельского поселения.

В собственность муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» также была передана водонасосная станция поселка Ринтала Хийтольского сельского поселения, которая в настоящий момент не используется.

Все указанные выше объекты коммунальной инфраструктуры оборудованы морально и физически устаревшим оборудованием, периодические выходы из строя которого не позволяют организовать бесперебойную подачу ресурса. Отсутствие резервного оборудования на многих объектах не позволяет организовать ремонтные работы без продолжительного отключения водоснабжения. Выход из строя одного насосного агрегата парализует работу всей системы в целом. В связи с ветхостью и высокой степенью износа сетей водоснабжения их аварийный ремонт не приносит результата, требуется полноценная замена участков трубопроводов. По всем сельским поселениям района отмечается повсеместное несоответствие фактического объема вложений в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это обуславливает низкую степень надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения и водоотведения.

Вследствие высокого износа трубопроводов водоснабжения, суммарные потери в водопроводных сетях сельских поселений достигают до 30% от общего объема питьевой воды, подаваемой за год потребителям, что эквивалентно 153810 м3 распределенного коммунального ресурса. Ветхое состояние водопроводных сетей становится причиной отключения водоснабжения потребителей как в летний, так и в зимний период.

Основными причинами вследствие которых коммунальное хозяйство района пришло в упадок явились:

1. Отсутствие капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения со стороны собственников.

2. Отсутствие единого оператора, нацеленного на долгосрочную перспективу получения прибыли, готового к работе в сложных экономических и моральных условиях.

3. Отсутствие у собственников водопроводного и канализационного хозяйства необходимого имущественного комплекса для его обслуживания (оборудования и коммунальной техники).

4. Отсутствие реализованных на территории района федеральных и республиканских целевых программ в области водоснабжения и водоотведения, и как следствие отсутствие возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

В настоящее время сложности привлечения внебюджетных источников  финансирования в этот сектор экономики обусловлены общим упадком коммунального хозяйства района и нерентабельностью указанного бизнеса. До момента снижения издержек предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, привлечение внешних инвестиций представляется маловероятным. Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние, позволяющее осуществлять их эксплуатацию без проведения дорогостоящих капитальных ремонтов, как и снижение уровня аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения в настоящее время возможно только с помощью бюджетных источников финансирования. Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью организации системной и планомерной работы по приведению объектов водоснабжения и водоотведения района в техническое состояние, которое уменьшит аварийность и  позволит осуществлять бесперебойное предоставление услуг водоснабжения и водоотведения, тем самым повысив качество оказываемых коммунальных услуг.

Еще одной причиной высокой степени износа основных фондов является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для коммунальных предприятий. Как следствие, у организаций коммунального комплекса нет возможности осуществить проекты по модернизации и реконструкции без значительного повышения тарифов. Пополнение основных фондов коммунального хозяйства в настоящее время ведётся в основном за счёт средств, выделяемых бюджетом района. При этом бюджетную обеспеченность Лахденпохского района можно оценить как достаточно низкую.

Привлечение инвестиционных средств, заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие высокого износа основных фондов суммарные потери в сетях могут достигать 20% от поданной в распределительную сеть воды.

Источниками водоснабжения в поселении являются открытые водоемы. Практически во всех населенных пунктах поселения вода из открытых водоемов используется в качестве водопроводной воды без какой-либо очистки.

Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию инвестиционных проектов в сфере модернизации основных фондов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

1. повысить комфортность условий проживания населения, за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;

2. снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки ресурсов до потребителя;

3. повысить рациональное использование ресурсов;

4. улучшить экологическое состояние территорий с уменьшением выбросов вредных веществ и снизить негативное влияние на окружающую природную среду.

Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Коммунальная инфраструктура Хийтольского сельского поселения обеспечивает:

1. централизованное электроснабжение населения и организаций филиал – ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»;

2. централизованное водоснабжение, водоотведение населения и организаций – ООО «Вертикаль»;

3. централизованное теплоснабжение населения и организаций – ООО «Петербургтеплоэнерго»;

4. децентрализованное снабжение населения и организаций сжиженным природным газом в баллонах – филиал-трест «Питкярантамежрайгаз»;

5. водоотведение для населения и организаций с использованием выгребных ям и централизованным вывозом жидких бытовых отходов – ООО «Мой дом»;

6. вывоз твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения – ООО «Мой дом».

Администрацией Хийтольского сельского поселения не отмечается тенденция роста численности населения за ближайшие прошедшие годы. Вместе с тем отчетливо видна тенденция уменьшения численности населения с 1744 человек в 2012 году до 1579 человек в 2016 году. Индекс прироста населения отрицательный.

| Оценка численности населения на 1 января текущего года человек | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хийтольское сельское поселение | 1744 | 1694 | 1624 | 1616 | 1579 |
| % от численности района | 12,4 | 12,2 | 11,8 | 11,9 | 11,7 |
| Индекс прироста населения, % |  | -2,9 | -4,1 | -0,5 | -2,3 |

Таблица 2. Сведения о численности населения и индексе прироста населения на территории Хийтольского сельского поселения

Промышленность в поселении не развита, за исключением предприятия по разведению крупного рогатого скота ООО «Новое», не пользующегося услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

Развитие систем может быть связано с обеспечением нового строительства коттеджной застройки услугой централизованного водоснабжения, развитием туризма, миграцией населения для проживания в сельскую местность из крупных городов, улучшением демографической ситуации на территории поселения.

В соответствии с тенденциями социально-экономического развития Лахденпохского муниципального района можно прогнозировать следующие значения ряда параметров, важных для развития коммунальной инфраструктуры:

1. площадь жилищного фонда - отсутствие разработанных и утвержденных программ жилищного строительства с учетом достаточно высокой доли ветхого и аварийного, не позволяет надеяться на увеличение и улучшение имеющегося жилого фонда, его общая площадь, скорее всего, останется на прежнем уровне за счет небольших объемов индивидуального частного строительства;

2. увеличение востребованности услуг очистки локальных септиков в частном секторе за счет роста гражданской позиции населения в области экологии и защиты окружающей среды.

Администрация Лахденпохского муниципального района предполагает решение обозначенных выше проблем коммунального комплекса м использованием программных методов. Постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района № 37 от 10.02.2017 года принята муниципальная адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район на 2016-2020 годы». Одним из приоритетных направлений в области жилищной политики Лахденпохского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Настоящая Подпрограмма предусматривает создание условий для обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению Лахденпохского муниципального района, а также повышение надежности и энергоэффективности функционирования объектов  коммунальной инфраструктуры. Приоритетность направления обусловлена наличием явных проблем в области оказания услуг водоснабжения и водоотведения населению района, а также общим вектором внутренней политики страны, имеющим крен к доступности и качеству коммунальных услуг. Стратегическая цель заявленная в подпрограмме, соответствует целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Целью подпрограммы является создание условий для предоставления населению коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества.

1.3. Баланс водопотребления питьевой воды

Оценка баланса водопотребления поселка приведена по представленным материалам по расчету тарифа на услуги холодного водоснабжения эксплуатирующей компании ООО «Вертикаль» за 2016 год.

Баланс водоснабжения принят с учетом исключения документально необоснованного объёма воды на собственные нужды водопроводных насосных станций (производственные нужды).

Объём поднятой воды на водопользование Хийтольского сельского поселения в составе поселков Хийтола, Тоунан, Куликово, Тиурула по расчетам эксплуатирующей компании составлял: 53,8 тыс. м3 в год, в среднем 148 м3/сутки.

Ниже приведена таблица, раскрывающая основные характеристики производственной деятельности в сфере водоснабжения на территории Хийтольского сельского поселения.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды (насосными станциями): | тыс. куб.м | 53,80 |
| 2 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 53,80 |
| 3 | Объем потерь | тыс. куб.м | 4,90 |
| 4 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10,00 |
| 5 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м | 49,00 |
| 5.1 | - населению всего, в том числе: | тыс. куб.м | 44,90 |
| 5.1.1 | (по приборам учетам воды) | тыс. куб.м | 4,70 |
| 5.1.2 | (по нормативам) | тыс. куб.м | 40,20 |
| 5.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 2,90 |
| 5.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 1,10 |

Таблица 3. Основные показатели производственной деятельности на территории Хийтольского сельского поселения

Как видно из таблицы, потери воды в сетях оцениваются в 5,38 тыс. м3 или 10% от объема поднятой воды. Годовой объём реализованной воды без учёта потерь составляет 49,00 тыс. м3. На производственные нужды ООО «Вертикаль» предусмотрено 0,03 тыс. м3.

Утверждённый одноставочный тариф на питьевое водоснабжения на территории поселения с 01.01.2016 года составляет 32,38 руб. за 1 куб. м.

Принимая во внимание отсутствие приборов учета воды и электроэнергии на водозаборных сооружениях поселков, объём водоснабжения по Хийтольскому сельскому поселению определен расчётным путем, исходя из годового объема поднятой воды за вычетом утечек пропорционально количеству проживающих в каждом поселке.

При общем количестве зарегистрированных на территории  поселения абонентов в количестве 588 человек и годовом объеме реализованной воды 49,00 тыс. м3, среднегодовой объем воды на одного жителя составлял: 83,33 м3 или 228,31 литров на 1 человека в сутки.

1.4. Иллюстрации существующих объектов централизованных систем водоснабжения Хийтольского сельского поселения.

Ниже представлены фотоматериалы, характеризующие фактическое состояние объектов водоснабжения на территории Хийтольского сельского поселения.

Поселок Куликово (водонасосная станция).

Рисунок 6.	Рисунок 7.

Здание водонасосной станции п. Куликово	Водонасосная станция п.Куликово насосная группа)

Рисунок 8.						Рисунок 9.

Водонасосная станция п.    Куликово		Водонасосная станция п. Куликово

электрический щит					запорная арматура

Поселок Хийтола (водонасосная станция).

Рисунок 10.						Рисунок 11.

Здание водонасосной станции п. Хийтола	Водонасосная станция п. Хийтола 								(насосная группа)

Рисунок 12.						Рисунок 13.

Водонасосная станция п. Хийтола 		Водонасосная станция п. Хийтола

машинный зал					щит управления

Поселок Тоунан (водонасосная станция).

Рисунок 14.						Рисунок 15.

Здание водонасосной станции п. Тоунан		Водонасосная станция п. Тоунан запорная 							арматура и электронасос

Рисунок 16.

Водонасосная станция п. Тоунан щит управления

Поселок Тиурула (водонасоаня станция).

Рисунок 17.						Рисунок 18.

Здание водонасосной станции п. Тиурула	Водонасосная станция п. Тиурула 									насосный агрегат

Рисунок 19.

Водонасосная станция п. Тиурула электрический щит

Водонапорные башни и резервуары для распределения чистой воды.

Рисунок 20.						Рисунок 21.

Водонапорная башня п. Хийтола			Водонапорный резервуар распределения 								воды п. Хийтола

Рисунок 22.							Рисунок 23.

Водонапорная башня п. Куликово				Водонапорная башня п. Тоунан

Рисунок 24.

Водонапорная башня п. Тиурула

Раздел 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. Технико-экономическое состояние системы  водоотведения Хийтольского сельского поселения.

Недостаточная очистка сточных вод или ее отсутствие является проблемой многих населенных пунктов и причиной загрязнения поверхностных и подземных вод - источников питьевого водоснабжения. На территории Хийтольского сельского поселения канализационные очистные сооружения отсутствуют. Предприятия ЖКХ, не имеющие возможности осуществлять очистку стоков и выбросов из-за отсутствия соответствующих сооружений, вынуждены нести существенные расходы в результате штрафных санкций за сверхнормативные сбросы в водные объекты и выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Оплата услуг централизованного водоотведения, также весьма доступна для населения, однако распространение сетей менее развито относительно водоснабжения. Также не получили широкого распространения автономные системы водоотведения, что объясняется высокой стоимостью локальных очистных сооружений и низкой платежеспособностью потребителей.

При осуществлении подключения к услуге централизованного водоснабжения необходимо предусматривать обязательное подключение к централизованному водоотведению или обустройство изолированного септика. Однако, отсутствие денежных средств является основным сдерживающим фактором, сдерживающим развитие данных коммунальных услуг и не позволяет должным образом повышать уровень благоустройства жилья и жизни жителей.

В общей сложности канализованы три населенных пункта поселения: п. Хийтола, п. Тоунан, п. Куликово. В остальных населенных пунктах поселения сети центрального водоотведения отсутствуют, население использует септики или выгребные ямы, после откачки которых производит вывоз жидких бытовых отходов на ближайшие очистные сооружения (в том числе на канализационные очистные сооружения г. Лахденпохья). Имеются домовладения собственники которых производят несанкционированный сброс сточных вод на рельеф местности.

Ниже представлена таблица распределения абонентов получающих услугу централизованного водоотведения с разбивкой по населенным пунктам Хийтольского сельского поселения:

| Количество абонентов, получающих услугу центрального водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Хийтола | п. Тоунан | п. Куликово | п. Тиурула |
| 84 | 114 | 126 | 0 |

Таблица 4. Абоненты, получающие услугу централизованного водоотведения

2.2. Схема водоотведения.

Система канализации поселков Хийтола, Тоунан, Куликово – хозяйственно-бытовая, система ливневой канализации отсутствует.  Ориентировочный расход сточных вод составляет 90-100 м3/сутки.

Сточные воды от канализованных домов по самотечным трубопроводам поступают в канализационные поселковые сети и в дальнейшем сбрасываются на рельеф местности. При осуществлении водоотведения канализационные насосные станции не используются, рельеф местности позволяет организовать процесс централизованного водоотведения без использования станций перекачки. Канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют, сброс сточных вод производится без очистки на рельеф местности (поля фильтрации).

Проведенное обследование канализационных систем поселков Хийтола, Куликово, Тоунан позволяет сделать вывод о том, что строительство трубопроводов водоотведения и смотровых колодцев было осуществлено хозяйственным способом, для полноценного обслуживания сетей водоотведения имеющихся смотровых колодцев недостаточно. Трубопроводы водоотведения выполнены преимущественно в чугунном исполнении, также имеются стальные и ПВХ трубопроводы. От жилой застройки предусмотрены отводы Ду-150 мм, которые подсоединены к поселковой системе канализации.  Общая протяженность сетей водоотведения 4620 метров, из них:

1. п. Хийтола – 320 метров, введены в эксплуатацию в 1972 году;

2. п. Куликово – 3100 метров, введены в эксплуатацию в 1969 году;

3. п. Тоунан – 1200 метров, введены в эксплуатацию в 1984 году.

Тариф на водоотведение на территории поселения можно оценить как относительно невысокий, он составляет 12,39 рублей за 1 м3 отведенных сточных вод. Низкий уровень тарифа обусловлен отсутствием действующих очистных сооружений, а также небольшим количеством абонентов, подключенных к централизованным сетям водоотведения.

Исследование состава сточных вод перед сбросом на рельеф местности не производилось, очевидно, что при отсутствии очистки сбрасываемые стоки по своему составу не соответствуют предъявляемым требованиям. Оценить качество стоков после очистки не представляется возможным ввиду отсутствия канализационных очистных сооружений в поселении.

На рисунках ниже приведены иллюстрации точек сброса сточных вод поселков Тоунан, Хийтола и Куликово.

Рисунок 25.					Рисунок 26.

п. Тоунан точка сброса сточных вод	п. Тоунан точка сброса сточных вод

Рисунок 27.					Рисунок 28.

п. Хийтола точка сброса сточных вод	п. Хийтола точка сброса сточных вод

Рисунок 29.					Рисунок 30.

п. Куликово точка сброса сточных вод	п. Куликово точка сброса сточных вод

2.3. Заключение по результатам обследования системы водоотведения Хийтольского сельского поселения и рекомендации по её реконструкции.

1.	 Действующие требования по очистке сточных вод поступающих в водоем рыбохозяйственного значения не соблюдаются.

2.	 Для достижения установленных нормативов по сбросу очищенных хозяйственно – бытовых сточных вод в водоём рыбохозяйственного значения рекомендуется строительство автоматизированных канализационных очистных сооружений модульного типа.

3.	 В целях обезвоживания осадка, образующегося в процессе работы новых очистных сооружений, предлагается сформировать земельный участок для осуществления обезвоживания иловых отложений. Обезвоженный осадок с иловых площадок предлагается после дегельмитизации утилизировать в сельском хозяйстве в качестве удобрения.

4.	 Канализационные сети требуют замены 3234 метров трубопровода, на трубы из современных не коррозионных материалов. Дополнительно предлагается осуществить монтаж не менее 30 смотровых канализационных колодцев.

2.4. Анализ возможных вариантов модернизации системы водоотведения.

Месторасположение существующих сбросов сточных вод, позволяет направлять сточные воды самотеком без дополнительной перекачки. Данный факт позволяет признать наиболее выгодным местом для строительства очистных сооружений существующие места сброса сточных вод.

При составлении схемы водоотведения, поэтому, будут использованы:

•	трассировки существующих канализационных сетей;

•	место по выбору площадки под новые КОС определяется при проектировании в районе существующих точек сброса сточных вод. После строительства очистных сооружений выпуски на стоков на рельеф больше не используются;

•	для отвода осадка с новых очистных сооружений оформляются площадки для обезвоживания иловых отложений.

РАЗДЕЛ 3. Предложения по строительству, реконструкции и  модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Хийтольского сельского поселения

При разработке рекомендаций и мероприятий по реконструкции и модернизации существующих систем водоснабжения и водоотведения поселков Хийтола, Тоунан, Куликово, Тиурула руководствовались принципами рациональности, экономичности, повышения их надежности, снижения капитальных затрат и эксплуатационных расходов.

В целом в рамках схемы не предполагается внесение существенных изменений в существующие системы водоснабжения сельского поселения.	 Вместе с тем необходимым условием дальнейшей эксплуатации является обеспечение безопасной по своим характеристикам питьевой воды и ее соответствие действующим СанПин. Данное условие предполагает строительство (установку) станций водоочистных сооружений, которые будут доводить воду источника водоснабжения до необходимых характеристик в распределительной сети. Вместе с тем видится необходимым осуществление замены аварийных участков водопроводных сетей.

Используемые источники водоснабжения по своему ресурсу и составу вод пригодны для дальнейшего использования в качестве таковых. Целесообразной представляется проработка вопроса по установлению возможности организации водоснабжения с использованием подземного источника водоснабжения (скважины) на территории п. Тоунан или примыкающей к ней, что позволит минимизировать расходы ресурсоснабжающей организации по транспортировке воды в поселок. Ключевым вопросом при этом будет определение потенциального дебета скважины, который должен позволить организовать бесперебойное водоснабжение всех абонентов в поселке и качества воды, которое должно удовлетворять требованиями СанПин.

Основные мероприятия по комплексному строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Хийтольского сельского поселения, должны быть нацелены на удовлетворение потребностей населения в безопасной питьевой воде в необходимом количестве, а также на ликвидацию неочищенных бытовых стоков.

3. План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры поселения до 2027 года.

3.1 Водоснабжение.

За период с 2017 по 2027 года в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

- Привести качественные показатели питьевой воды к требованиям СанПиН;

- осуществить реконструкцию водозаборных и водопроводных насосных сооружений;

- осуществить ремонт и замену аварийных участков водопроводных сетей протяжённостью;

- установить автономные станции обеззараживания и очистки воды.

Строительство локальных станций водоочистки выглядит более предпочтительным вариантом с точки зрения капитальных затрат, а также минимизации нецелевого использования очищенной питьевой воды населением.

Уточнение технических условий и сметы работ должно производиться на этапе разработки соответствующего проекта.

Подробный перечень мероприятий по модернизации приведён в таблице 4.

| № п/п | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Натуральные показатели (протяженность сетей, кол-во и мощность оборудования) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 1. | В1. Дополнительное проведение анализов воды, определение условий водоподготовки |  | 20,0 | 2018-2019 |
| 2. | В2,В3. Разработка ПСД модернизации водонасосных станций и иных объектов ХВС | Четыре водонасосные станции (п. Хийтола, п. Тоунан, п. Куликово, п. Тиурула) | 2000,0 | 2018-2020 |
| 3. | В1. Разработка ПСД строительства автономных станций водоочистки | Четыре станции очистки (п. Хийтола, п. Тоунан, п. Куликово, п. Тиурула) | 2000,00 | 2018-2020 |
| 5. | В2, В3. Модернизация и реконструкция водонасосных стаций, | Модернизация и реконструкция водонасосных станций (п. Хийтола, п. Тоунан, п. Куликово, п. Тиурула). | 12000,0 | 2021-2027 |
| 7. | В1. Строительство автономной станции водоочистки | Строительство четырех модульных водоочистных сооружений (п. Хийтола, п. Тоунан, п. Куликово, п. Тиурула). | 20000,0 | 2021-2027 |
| 8. | В2. Ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 600 метров | 800 | 2018-2020 |
| 9. | В2. Замена аварийных участков водопроводных сетей, установка смотровых колодцев. | 1500 метров, 10 смотровых колодцев. | 2000 | 2019-2027 |
| 10. | В3. Строительство водопровода холодного водоснабжения, установка смотровых колодцев. | 800 метров, 5 смотровых колодцев. | 1000 | 2019-2027 |
|  | ИТОГО: |  | 39820; 300. |  |

Таблица 5. Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения Хийтольского сельского поселения

3.1.1. Карта оценки рисков системы водоснабжения.

| Водоснабжение | Рейтинг | Эффект |
| --- | --- | --- |
| В1. Безопасность и качество |  |  |
| Модернизация водозаборных сооружений и ВНС |  |  |
| Состояние водозаборных сооружений, отсутствие водоочистного оборудования, не в состоянии обеспечить качество питьевой воды, подаваемой потребителям. Существующее состояние системы: качество водоподготовки не соответствует установленным нормативам. |  |  |
| Реконструкция водозаборных сооружений, ВНС оснащение системами бактериологической очистки воды | 5 | Экологический Социальный |
| В 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения |  |  |
| Существующее состояние: повышенная аварийность на водопроводной сети |  |  |
| Реконструкция (ремонт) водопроводной сети |  |  |
| Исключение прекращения подачи воды потребителям из-за повышенной аварийности на водопроводной сети. Экономия реагентов из-за неоправданных потерь воды. | 5 | Экологический Экономический, социальный |
| В.3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение |  |  |
| Существующее положение: отсутствие энергоэффективного насосного оборудования, узлов учета воды на ВНС, недостаточных охват населения приборами учета. |  |  |
| Применение энергоэффективного насосного оборудования с частотным регулированием на ВНС. Установка узлов учета воды на объектах водоснабжения и у абонентов. Уменьшение затрат на электроэнергию в связи с усилением контроля над неоправданными потерями воды и не санкционированным её использованием | 5 | Экономический |

Таблица 6. Оценка рисков системы водоснабжения

3.1.2. Ожидаемое положение.

            - Приведение качества водопроводной воды в соответствие с существующими нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 по органолептическим показателям за счет реконструкции существующей ВНС и установки оборудования по бактериологической очистке воды.

            - Повышение надежности водоснабжения за счет ликвидации утечек в водоразборной сети.

            - Повышение энергоэффективности за счет применения оборудования с частотным регулированием и сокращения потерь воды при транспортировке.

Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения на территории Хийтольского сельского поселения.

| № | Показатель | Ед. измере- ния | Базовый показа- тель, 2017 г. | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2024 | 2027 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (органолептические показатели), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 80 | 2 | 0,0 |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, по органолептическим показателям не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 100 | 80 | 2,0 | 0,0 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, | ед./ км | 0,8 | 0,20 | 0,13 | 0,066 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 40,0 | 30 | 10 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб. м | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,31 |

Таблица 7. Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения на территории Хийтольского сельского поселения

3.2. Водоотведение.

За период с 2017 по 2027 года в системах водоотведения сельского поселения планируется:

- Привести качественные показатели сбрасываемых сточных вод к требованиям СанПиН;

- осуществить строительство (установку) модульных канализационных очистных сооружений;

- осуществить ремонт и замену аварийных участков сетей водоотведения;

Строительство (установка) модульных станций очистки сточных вод выглядит более предпочтительным вариантом с точки зрения капитальных затрат. Необходимость установки соответствующих очистных сооружений обусловлена жесткими требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.

Уточнение технических условий и сметы работ должно производиться на этапе разработки соответствующего проекта.

Подробный перечень мероприятий по модернизации системы водоотведения приведён в таблице 6.

| № п/п | Мероприятия (объекты, расположение и необходимые работы) | Натуральные показатели (протяженность сетей, кол-во и мощность оборудования) | Объём инвестиций, тыс. руб. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 1. | К1. Дополнительное проведение анализов сточных вод, определение условий очистки сточных вод. |  | 15,0 | 2017-2018 |
| 2. | К1. Разработка ПСД в целях строительства КОС. | Три модульных канализационных очистных сооружения (п. Хийтола, п. Тоунан, п. Куликово) | 1500,0 | 2018-2020 |
| 3. | К1. Строительство КОС (установка КОС модульного типа) (СМР) | Три модульных канализационных очистных сооружения (п. Хийтола, п. Тоунан, п. Куликово) | 15000,0 | 2021-2027 |
| 4. | К2. Ремонт ветхих участков канализационной сети. | 300 метров. | 500 | 2018-2020 |
| 5. | К2. Замена аварийных участков канализационных сетей. | 1200 метров. | 2000 | 2019-2027 |
| 6. | К2. Строительство ветки трубопровода централизованного водоотведения. | 350 метров. | 600 | 2019-2027 |
|  | ИТОГО: |  | 19615 |  |

Таблица 8. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения Хийтольского сельского поселения

3.2.1. Карта оценки рисков системы водоотведения на территории Хийтольского сельского поселения.

| Водоотведение | Рейтинг | Эффект |
| --- | --- | --- |
| К1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |
| Очистка сточных вод |  |  |
| Существующее положение: отсутствие КОС, отсутствие возможности обеспечить соответствие современным требованиям к качеству очистки стоков. |  |  |
| Строительство новых современных автоматизированных КОС. | 5 | Экологический |
| Обеспечение качества очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативов их сброса в водоем рыбохозяйственного значения. |  |  |
| К 2. Бесперебойность отведения сточных вод |  |  |
| Существующее положение: повышенная аварийность на канализационных сетях (закупорки, засоры, прорывы) связанные с высоким износом канализационных сетей. |  |  |
| Реконструкция канализационной сети с заменой чугунных труб на новые трубы, выполненные из современных не коррозионных материалов. | 5 | Экологический Экономический |
| Прекращение аварийных работ на канализационных сетях связанных с ликвидацией закупорок, засоров и прорывов. |  |  |

Таблица 9. Оценка рисков системы водоотведения

3.2.2. Ожидаемое положение.

- Улучшение общей экологической обстановки за счет повышения качества очистки сточных вод при вводе в эксплуатацию новых КОС.

- Повышение надежности и энергоэффективности системы водоотведения за счет реконструкции канализационных сетей.

Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения на территории Хийтольского сельского поселения.

| № | Показатель | Ед. измере- ния | Базовый показа- тель, 2017 г. | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2024 | 2027 |
| 1. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод не прошедших очистку в общем объеме сточных вод | % | 100 | 80 | 2 | 0,0 |
| 2 | Показатели надежности и энергоэффективности системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество аварий и других технологических нарушений на объектах водоотведения | ед./ км | 0,8 | 0,20 | 0,1 | 0,05 |
| 2.2. | Доля утечек сточных вод в централизованных системах водоотведения при транспортировке в общем объеме сточных вод | % | 30,0 | 10 | 5 | 0 |

Таблица 10. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения на территории Хийтольского сельского поселения

4.	Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование за счет следующих источников:

1. внебюджетные источники.